ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о проведении подготовительных работ к ОЗП 2019-2020 г.г.

Технический кодекс установившейся практики ТКП 388-2012 (02230/02030) «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», утвержденный постановлением  Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 06 июля 2012 г. №2718 (далее - ТКП 388-2012 (02230/02030)) устанавливает единые правила подготовки систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду на территории Республики Беларусь и распространяется на все организации, независимо от формы собственности и организационно-правовых форм, имеющих в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) теплоисточники, тепловые сети, системы теплопотребления.

С целью своевременной и качественной подготовки потребителей к работе в осенне-зимний период 2019/2020 г.г., обеспечения устойчивого и надёжного их энергоснабжения, соблюдения установленных режимов энергопотребления и в соответствии с требованиями  ТКП 388-2012 (02230/02030)  необходимо  на основе анализа функционирования  в предыдущий осенне-зимний период (ОЗП) систем теплопотребления и тепловых сетей в срок до 1 мая текущего года разработать планы организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему  ОЗП, включая  в них:

-   ежегодную промывку  отопительных систем, трубопроводов и  калориферов систем вентиляции  водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз (ТКП 458-2012 (02230) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»,  утвержденные постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 26 декабря 2012 г. № 66 (далее - ТКП 458-2012 (02230)), п. 20.9, ТКП 388-2012 (02230/02030), п. 4.4.7.);

-  гидропневматическую промывку систем отопления не реже  одного раза в четыре года (ТКП 458-2012 (02230), п. 20.9);

- гидравлические испытания систем отопления, горячего водоснабжения, элеваторных узлов, калориферов, водоподогревателей  и тепловых сетей (ТКП 458-2012 (02230), п. 20.10, п. 14.3, ТКП 388-2012 (02230/02030), п. 4.4.7.);

- химическую или механическую очистку водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения (ТКП 458-2012 (02230), п. 18.5, ТКП 388-2012 (02230/02030), п. 4.4.7) по результатам проведения замеров гидравлического сопротивления теплообменников в нагреваемом контуре;

Промывки и испытания необходимо проводить в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением  актов  установленной формы. При проведении самостоятельных гидравлических испытаний тепловых сетей и гидравлических испытаний водоподогревателей, систем отопления, трубопроводов ИТП и ЦТП и калориферов приточной вентиляции факт прохождения испытаний, в соответствии с п. 4.4.7 и 4.5.4 ТКП 388-2012 (02230/02030), будет признаваться только при наличии подписи ответственных лиц энергоснабжающих организаций.

Провести  ревизию балансовой принадлежности тепловых сетей. При выявлении бесхозяйных участков  внести предложения по их регистрации и учету.

Проверить наличие и исправность приборов учета и систем регулирования потребления тепловой энергии (ТКП 388-2012 (02230/02030), п. 4.4.7 часть «и»). Необходимо так же проверить готовность систем автоматики и теплоиспользующих установок к выполнению температурных графиков во всём их диапазоне (ТКП 388-2012 (02230/02030), п. 4.4.7 часть «в»).

Укомплектовать штат персоналом для обслуживания теплоустановок и тепловых сетей, прошедшим  обучение и проверку знаний по охране труда (ТКП 458-2012 (02230) п. 5.2).

Согласованные планы-графики отключения теплоисточников и тепловых сетей для испытаний, ремонта и наладки энергоснабжающими организации в срок до 15 апреля текущего года довести до сведения руководителей следующих организаций:

а) потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям и заключившим договор теплоснабжения с энергоснабжающей организацией;

б) оптовых потребителей-перепродавцов, которые самостоятельно доводят до сведения своих потребителей планы-графики отключения систем теплоснабжения;

в) строительных, ремонтных и наладочных организаций, с которыми заключены договоры на проведение работ на теплоисточниках и тепловых сетях;

г) строительных (монтажных) организаций, осуществляющих строительство новых объектов, зданий или сооружений, присоединение которых выполняется к находящимся в эксплуатации тепловым сетям

Выполнение мероприятий по подготовке  энергоисточников, энергоустановок  и тепловых сетей к надежной работе в осенне-зимний период завершить до 20 сентября  2019 года, регистрацию паспортов готовности – до 1 октября 2019 года.

Включение систем теплоснабжения при отсутствии оформленного и подписанного «Паспорта готовности» запрещается.

Доводим до сведения, что в соответствии с ТКП 388-2012 (02230/02030) проверке готовности к работе в ОЗП подлежат теплоисточники ГПО «Белэнерго», системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, других республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, а также теплоисточники, принадлежащие юридическим лицам негосударственной формы собственности, с установленной мощностью 50 кВт и более, имеющие принудительную циркуляцию теплоносителя. Проверка готовности теплоисточников к работе в ОЗП должна проводиться специальной комиссией, назначаемой не позднее 15 сентября текущего года распорядительным документом организации, имеющей в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) теплоисточник. Готовность теплоисточников к работе в ОЗП признается только единогласным решением всех членов комиссии, которое оформляется актом проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период и наличием заключения Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор) о готовности поднадзорного Госпромнадзору котельного оборудования теплоисточника единичной мощности 100 кВт и выше к работе в осенне-зимний период.

Акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП с прилагаемым к нему заключением Госпромнадзора является неотъемлемой частью паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период (далее - паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП

Проверке готовности к работе в ОЗП подлежат все потребители тепловой энергии, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, включая жилищный фонд, находящийся на их балансе, за исключением систем теплопотребления индивидуальных предпринимателей и граждан. Проверка выполнения условий готовности  должна проводиться специальной комиссией, назначаемой распорядительным документом организации - потребителя тепловой энергии не позднее 1 августа текущего года.

Согласно статье 20.11  Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в осенне-зимний период влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на юридическое лицо - до пятисот базовых величин.