**ПАМЯТКА**

**по эксплуатации систем отопления**

 Эксплуатацию теплоиспользующих установок и тепловых сетей должен осуществлять персонал, прошедший обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и поверки знаний работающих по вопросам охраны труда в объёме требований ТКП 458-2012 (02230) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», ТКП 459-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» и иных ТНПА, нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, соблюдение которых входит в его обязанности.

 **При эксплуатации системы водяного отопления должны обеспечивать:**

 - равномерный прогрев всех нагревательных приборов;

 - отклонение температуры обратной сетевой воды, возвращаемой из системы, не превышающее 3°С от температуры, предусмотренной графиком, при соответствующей температуре наружного воздуха;

 - залив верхних точек системы;

 - давление в системе, не превышающее допустимого для нагревательных приборов и трубопроводов системы;

 - среднечасовую утечку теплоносителя из системы теплопотребления, не превышающую 0,25% объема воды в ней;

 - коэффициент смешения на элеваторном узле не менее расчетного.

 Максимальная температура поверхности отопительных приборов должна соответствовать требованиям СНБ 4.02.01-03.

 Отопительные приборы должны иметь краны, вентили или регуляторы для регулирования теплоотдачи.

 К отопительным приборам должен быть обеспечен свободный доступ. Арматура должна устанавливаться в местах, доступных для обслуживания и ремонта.

 Отопительные приборы и трубопроводы к ним должны быть окрашены масляной краской. В помещениях, где происходит выделение паров или газов, окисляющих железо, краска должна быть кислотоупорной, а в помещениях с повышенной влажностью отопительные приборы и трубопроводы к ним должны быть покрыты краской дважды.

 Заполнение и подпитка независимых систем водяного отопления должны производиться умягченной деаэрированной водой из тепловых сетей. Скорость и порядок заполнения должны быть согласованы с энергоснабжающей организацией.

 **В процессе эксплуатации систем отопления следует:**

 - осматривать элементы систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах), не реже 1 раза в месяц;

 - осматривать насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства не реже 1 раза в неделю;

 - удалять воздух из системы отопления согласно инструкции по эксплуатации;

 - очищать наружную поверхность нагревательных приборов от пыли и грязи не реже 1 раза в неделю;

 - промывать грязевики. Сроки промывки грязевиков устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика;

 - вести ежедневный контроль за температурой и давлением теплоносителя, прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в контрольных точках, а также за утеплением отапливаемых помещений (состояние фрамуг, окон, дверей, ворот, ограждающих конструкций и др.).

 До включения отопительной системы в эксплуатацию после монтажа, ремонта и реконструкции должно быть проведено ее тепловое испытание на равномерность прогрева отопительных приборов. Температура теплоносителя при тепловом испытании должна соответствовать наружным температурам. В процессе тепловых испытаний должны выполняться наладка и регулировка системы. Результаты испытаний оформляются актом.

**Осиповичская районная энергогазинспекция**

**Бобруйского межрайонного отделения**

**Филиала государственного учреждения**

 **«Государственный энергетический и газовый надзор»**

**по Могилевской области**