Безопасная работа бытовых твёрдотопливных водогрейных котлов,

установленных в жилых домах  и общественных зданиях.

Ежегодно в Республике Беларусь по причине нарушений правил эксплуатации отопительного оборудования происходят взрывы котлов, работающих на твердых видах топлива, единичной мощностью менее 100 кВт, установленных в жилых домах, топочных зданий, в результате  которых гибнут люди.                                                                                                                                                                                                             Основной причиной взрывов котлов является замерзание систем отопления (расширительных баков) с прекращением циркуляции воды, что приводит к резкому повышению давления теплоносителя в  котле. Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при неутепленных или недостаточно утепленных расширительных баках, в тех случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива непостоянно или при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления.

В случае отсутствия циркуляции воды в системе отопления, при горении топлива внутри поверхностей нагрева котла происходит закипание воды, сопровождающееся ростом давления. При достижении критического давления поверхности нагрева котла разрушаются. Из-за выброса из поврежденного котла большого объема пара и пароводяной смеси происходит повышение давления внутри помещения и, как следствие, разрушение несущих конструкций здания. В результате выброса пара, частичного или полного разрушения здания, находящиеся в нём люди получают травмы.

Примеры разрушения котлов:

- 05.03.2021  взрыв бытового водогрейного котла в жилом доме в аг. Б. Шиловичи Слонимского района. Хозяин протапливал котел, при этом отопительную систему не заполнил водой. В процессе эксплуатации образовалось избыточное давление, которое привело к взрыву с последующим воспламенением сгораемых конструкций.        В результате пожара огнем уничтожена крыша, повреждены перекрытие, стены и имущество, находящееся в доме.

- 29.12.2021 взрыв прогремел в частном жилом доме д. Зубки Клецкого района. В результате термические ожоги  получили хозяйка дома и  её 16-летний сын, находившиеся на кухне.

- 31.01.2022 отопительный котёл взорвался в магазине «Чабарок» Дзержинского РАЙПО в г. Дзержинске. В результате взрыва котла повреждены стены котельной и смежных помещений магазина.

- 11.10.2022 разрыв отопительного котла на твёрдом топливе без последующего горения в блочной котельной, пристроенной к зданию коровника в аг. Жгунь Добрушского р-на Гомельской области. В результате разрыва получил ожоги гражданин 1984 г.р., который  госпитализирован.  Разрушены железобетонная кровля и две стены котельной.

- 07.01.2023 произошёл разрыв отопительного котла на твёрдом топливе без последующего горения в помещении котельной жилого дома в аг. Малашковичи Климовичского района. В результате повреждён отопительный котёл. Пострадавших нет.

Осиповичский район

- 03.02.2014 года на ст. Лапичи Осиповичского района произошел разрыв отопительного котла в жилом доме по ул. Речной. В результате взрыва повреждён котёл, обшивка стены, выбита оконная рама в помещении кухни. Предполагаемая причина - отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.

- 06.10.2017 в жилом доме по улице Чумакова в г. Осиповичи Могилевской области произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения. В результате разрыва уничтожен котел, повреждены перегородки, хозяин дома 1952 г. р. погиб на месте происшествия. Предполагаемая причина - отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.

С целью предотвращения взрывов бытовых котлов необходимо:

- убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах открыты, развоздушена система отопления;

- удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;

- провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки;

- до начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления, не замерзла. При этом необходимо убедиться в том, что давление по манометру, установленному на котле, не растет. Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается. Необходимо определить место замерзания отопительной системы, отогреть его и только потом, когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, можно постепенно разжигать котел, контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру.

Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому, необходимо срочно прекратить подачу топлива в котел, удалить из котла в безопасное место и залить водой остатки горящего топлива. В этом случае система отопления не отогрета.

Работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы рекомендуется выполнять только силами специализированных организаций. При этом необходимо, чтобы работники, выполняющие работы по монтажу и наладке котлов, проводили обучение пользователей с отметкой об этом в паспорте котла.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами;

- эксплуатировать неисправные котлы (котлы с неисправными манометрами, предохранительными устройствами) и самовольно отключать или демонтировать их;

- проводить растопку котла при отрицательной температуре наружного воздуха при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе;

- хранить рядом с котлом горючие, смазочные и обтирочные материалы.

Инспектор районной

энергогазинспекции Осиповичской

районной энергогазинспекции Бобруйского

межрайонного отделения филиала

Госэнергогазнадзора по Могилевской области,

государственный инспектор

по энергетическому и газовому надзору                                                           Исаенко В.М.