**О состоянии охраны труда и эксплуатации электроустановок на строительных площадках области**

Филиалом Госэнергогазнадзора по Могилевской области   
за 5 месяцев 2024 года были проведены 39 обследований технического состояния электроустановок и оценка организации их эксплуатации на строительных площадках организаций и их структурных подразделений Могилевской области. По результатам обследований выявлено   
268 нарушений требований действующих ТНПА, выдано 18 требований (предписаний).

Из 39 обследованных объектов строительства субъектов хозяйствования на всех объектах были выявлены нарушения технического состояния электроустановок и нарушения в организации их эксплуатации:

- филиал «Строительно-монтажный поезд № 761 на станции Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» (на объекте: строительство школы г. Осиповичи выявлено 15 нарушений);

- ОАО «Бобруйский завод КПД» (на объекте: строительство многоквартирного жилого дома в г. Осиповичи выявлено   
37 нарушений);

- Коммунальное дочернее строительное унитарное предприятие "Хотимская передвижная механизированная колонна № 276" (на объекте: строительство Хотимской ЦРБ г.п. Хотимск,   
ул. Дзержинского, выявлено 6 нарушений);

- Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Круглянская передвижная механизированная колонна №266» (на объекте: строительство МТК на 600 коров дойного стада вблизи аг. Красулино Горецкого района ОАО «Горецкое» выявлено 37 нарушений);

- Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие "Горецкая специализированная передвижная механизированная колонна" (на объекте: строительная площадка "Многоквартирный жилой дом по улице Вокзальной, 47 в г. Горки, выявлено 24 нарушения);

- ОАО «Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени» (на объекте: строительная площадка «Реконструкция здания ГУО «Средняя школа №12 г. Могилева» по улице Нижняя Карабановская, выявлено 12 нарушений).

При обследованиях также выявлены нарушения, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде. По выявленным нарушениям вынесены 3 предложения о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования (далее – предложение о запрете) в отношении:

- ГУК ДСП «Кличевская ПМК № 258» на объекте: строительство многоквартирного жилого дома в г. Кличев, ул. Пугачева - 1 предложение о запрете

(на предприятии отсутствует электротехнический персонал и не назначено лицо ответственное за электрохозяйство; подключение мобильного здания (бытовки) субподрядной организации от ВРУ выполнено без подключения защитного проводника РЕ и не предусмотрено проектным решением).

- Филиала «Строительно-монтажный поезд № 761 на станции Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» на объекте: строительство МТК на 600 коров, Могилевский район, д. Сеньково - 1 предложение о запрете (смонтированные электроустановки стройплощадки ШР-0,4кВ коровников №1-3 не допущены в установленном порядке в эксплуатацию и не предусмотрены проектным решением);

- ОАО «Промжилстрой» на объекте: строительство музея Воинской славы Могилевской области в районе мемориального комплекса «Буйничское поле» в г. Могилеве - 1 предложение о запрете (смонтированные электроустановки стройплощадки мобильные здания (бытовки), станции прогрева бетона и т.п. не допущены в установленном порядке в эксплуатацию).

Нарушения, указанные в предложениях о запрете устранены субъектами в установленный срок.

Наиболее часто выявляемые на объектах строительства нарушения при обследованиях:

- отсутствие защиты от механических повреждений удлинителей кабелей для подключения переносного электроинструмента;

- однолинейные схемы электрических соединений не утверждены лицом, ответственным за электрохозяйство;

- В РУ-0,4кВ на открыто проложенных КЛ-0,4кВ не вывешены бирки с указанием марки, сечения, напряжения и наименования линии

- под автоматическими выключателями не выполнена надпись с указанием наименования присоединения и номинального тока;

- отсутствуют надписи диспетчерского наименования, предупреждающие знаки или плакаты безопасности на электрощитах;

- подключение и эксплуатация электроустановок осуществляется без получения в установленном порядке акта осмотра (допуска) Госэнергогазнадзора;

- отсутствие на корпусах переносного электроинструмента и вспомогательного оборудования инвентарных номеров и даты следующей проверки.

Необходимо отметить, что 10.08.2023 подключение электроустановок бытовки без получения акта осмотра (допуска) Госэнергогазнадзора в нарушение порядка, определенного «Правилами электроснабжения», привело к несчастному случаю с несовершеннолетним, произошедшему на строительной площадке филиала «Строительно-монтажный поезд № 761 на станции Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» на объекте строительство школы   
г. Осиповичи. За допущенные нарушения в организации эксплуатации электроустановок должностные лица филиала «Строительно-монтажный поезд № 761 на станции Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» были привлечены к административной ответственности.